Технический акт 
выполненных работ № 1
от «         »                           2026 г.

	Заказчик
	АО «Атомтехэнерго» Калининский филиал «Калининатомтехэнерго» (КАТЭ)

	Подрядчик
	ООО «Техэкспо»



Наименование оборудования: 
Дизель-генераторная установка контейнерного исполнения АД-100-Т400-50-2РН
Тип	Контейнерного исполнения
Модель АД-100-Т400-50-2РН 
Зав. / Сер. № КА01000410798
Дата / год выпуска_______________________
Местонахождение оборудования / адрес Тверская обл., r. Удомля, ул. Тверская, д.5, территория КАТЭ
Дата оказания услуг: __.__.2026г.
В соответствии с Договором № 24012/157 от «17» октября 2024 г. 
Подрядчиком оказаны следующие услуги (таблица 1)
Таблица 1 Ведомость выполненных работ
	№
	Перечень работ
	Статус
	Примечания

	1
	Внешний осмотр целостности и состояния блок-контейнера. Смазка петель
	Выполнено
	

	2
	Проверка уровня масла в двигателе
	Выполнено
	

	3
	Проверка уровня антифриза (тосола) в радиаторе
	Выполнено
	

	4
	Проверка уровня топлива в баке (основной и резервный), проверка работы топливного электромагнитного клапана и механизма топливного насоса
	Выполнено
	

	5
	Проверка состояния топливоподводящей системы на герметичность, при необходимости устранить подтеки топлива
	Выполнено
	

	6
	Проверка системы подогрева и циркуляцию антифриза (тосола) и масла
	Выполнено
	

	7
	Проверка уровня электролита, емкости и работу зарядного устройства аккумуляторных батарей
	Выполнено
	

	8
	Проверка состояния и соединений выпускаемых патрубков и сильфонов выхлопной системы
	Выполнено
	

	9
	Проверка работы механизма привода и плотность закрытия жалюзи общеобменной вентиляции контейнера
	Выполнено
	

	10
	Проверка состояния н чистка коммуникационных аппаратов, контактных соединений кабелей в щите управления, при необходимости их протяжка
	Выполнено
	

	11
	Проверка соединений заземляющих проводников н шин с заземляемыми элементами, протяжка болтов контактных соединений
	Выполнено
	

	12
	Проверка конструктивного соединения дизель-генератора с рамой и состояние встроенных антивибрационных подушек
	Выполнено
	

	13
	Проверка работы системы контроля н управления дизель-генераторной станции и просмотр записанных в памяти сообщений о неисправностях
	Выполнено
	

	14
	Пуск дизель-генераторной станции на холостом ходу без нагрузки
	Выполнено
	

	15
	Проверка состояния устройств пожаротушения, удаление сухой ветошью пыли с оборудования, подтеки масла и топлива, уборка контейнера
	Выполнено
	

	16
	Проверка плотности охлаждающей жидкости
	Выполнено
	

	17
	Проверка системы дозаправки маслом
	Выполнено
	

	18
	Составление отчета (или чек-листа) о техническом состоянии станции
	Выполнено
	



Таблица 2 Ведомость фактически затраченных материалов и запасных частей
	№
	Перечень материалов и запасных частей
	Единица измерения
	Количество

	1
	-
	-
	-



Рекомендация:
	

	

	



Работы выполнены в полном / неполном объеме (необходимое подчеркнуть).
Замечания к выполненной работе (в случае неполного выполнения работ): _____________________________________________________________________________________
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Заключение: _________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.
	Представитель Подрядчика:

ООО «Техэкспо»
Инженер-механик
Булгаков К.В.

_________________/_________________
«__»  _______________ 2026 г.


	Представитель Заказчика:

АО «Атомтехэнерго» Калининский филиал «Калининатомтехэнерго» (КАТЭ)
Начальник ОАХО Миханьков С.Г.

_________________/_________________
«__»  _______________ 2026 г.


Начальника УСРиРЭ ЭЦ Павлов П.С.

_________________/_________________
«__»  _______________ 2026 г.
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