# Технический акт

# выполненных работ № 1

от «         »                           2026 г.

| Заказчик | АО «Атомтехэнерго» Калининский филиал «Калининатомтехэнерго» (КАТЭ) |
| --- | --- |
| Подрядчик | ООО «Техэкспо» |

Наименование оборудования:

Дизель-генераторная установка контейнерного исполнения АД-100-Т400-50-2РН

Тип	Контейнерного исполнения

Модель АД-100-Т400-50-2РН

Зав. / Сер. № КА01000410798

Дата / год выпуска_______________________

Местонахождение оборудования / адрес Тверская обл., r. Удомля, ул. Тверская, д.5, территория КАТЭ

Дата оказания услуг: __.__.2026г.

В соответствии с Договором № 24012/157 от «17» октября 2024 г.

Подрядчиком оказаны следующие услуги (таблица 1)

Таблица 1 Ведомость выполненных работ

| № | Перечень работ | Статус | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр целостности и состояния блок-контейнера. Смазка петель | Выполнено |  |
| 2 | Проверка уровня масла в двигателе | Выполнено |  |
| 3 | Проверка уровня антифриза (тосола) в радиаторе | Выполнено |  |
| 4 | Проверка уровня топлива в баке (основной и резервный), проверка работы топливного электромагнитного клапана и механизма топливного насоса | Выполнено |  |
| 5 | Проверка состояния топливоподводящей системы на герметичность, при необходимости устранить подтеки топлива | Выполнено |  |
| 6 | Проверка системы подогрева и циркуляцию антифриза (тосола) и масла | Выполнено |  |
| 7 | Проверка уровня электролита, емкости и работу зарядного устройства аккумуляторных батарей | Выполнено |  |
| 8 | Проверка состояния и соединений выпускаемых патрубков и сильфонов выхлопной системы | Выполнено |  |
| 9 | Проверка работы механизма привода и плотность закрытия жалюзи общеобменной вентиляции контейнера | Выполнено |  |
| 10 | Проверка состояния н чистка коммуникационных аппаратов, контактных соединений кабелей в щите управления, при необходимости их протяжка | Выполнено |  |
| 11 | Проверка соединений заземляющих проводников н шин с заземляемыми элементами, протяжка болтов контактных соединений | Выполнено |  |
| 12 | Проверка конструктивного соединения дизель-генератора с рамой и состояние встроенных антивибрационных подушек | Выполнено |  |
| 13 | Проверка работы системы контроля н управления дизель-генераторной станции и просмотр записанных в памяти сообщений о неисправностях | Выполнено |  |
| 14 | Пуск дизель-генераторной станции на холостом ходу без нагрузки | Выполнено |  |
| 15 | Проверка состояния устройств пожаротушения, удаление сухой ветошью пыли с оборудования, подтеки масла и топлива, уборка контейнера | Выполнено |  |
| 16 | Проверка плотности охлаждающей жидкости | Выполнено |  |
| 17 | Проверка системы дозаправки маслом | Выполнено |  |
| 18 | Составление отчета (или чек-листа) о техническом состоянии станции | Выполнено |  |

Таблица 2 Ведомость фактически затраченных материалов и запасных частей

| № | Перечень материалов и запасных частей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Рекомендация:

Работы выполнены в полном / неполном объеме (необходимое подчеркнуть).

Замечания к выполненной работе (в случае неполного выполнения работ): _____________________________________________________________________________________

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Заключение: _________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.

| Представитель Подрядчика: ООО «Техэкспо» Инженер-механик Булгаков К.В. _________________/_________________ «__» _______________ 2026 г. | Представитель Заказчика: АО «Атомтехэнерго» Калининский филиал «Калининатомтехэнерго» (КАТЭ) Начальник ОАХО Миханьков С.Г. _________________/_________________ «__» _______________ 2026 г. Начальника УСРиРЭ ЭЦ Павлов П.С. _________________/_________________ «__» _______________ 2026 г. |
| --- | --- |